## 表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030701003001 | 直膨式卫生型全新风空气处理机组 | 洁净型机组，满足高海拔地区正常使用， G4过滤段+F7过滤段+预热段+直膨段+风机段+亚高效过滤段+电辅热段+电极加湿段，风量2900m3/h ，制冷量20KW，制热量20.0KW，加湿量23kg/h，电预热量24KW，电辅热量17KW，机外静压:400 Pa，配低噪声离心风机，配不锈钢托水盘,漏风率仅为0.3%，含室外机和压缩机控制模块。 | 台 | 1
2 | 030108001001 | 离心式通风机 | 离心箱式风机，框架结构,风量： 860~1352m3/h,机外余压:350 Pa | 台 | 3
3 | 030703011001 | 散流器 | 250*250，铝合金静电喷涂 | 个 | 1
4 | 030703011002 | 散流器 | 300*300，铝合金静电喷涂 | 个 | 7
5 | 030703011003 | 散流器 | DN200，铝合金静电喷涂 | 个 | 8
6 | 030703007001 | 中效过滤排风口 | 500*500*400mm，过滤器尺寸：400X400x50mm,过滤器:F7板式,初阻力70pa，配静压箱与铝合金百叶风口 | 个 | 2
7 | 030703007002 | 中效过滤排风口 | 400*300*400mm，过滤器尺寸：320X2300x50mm,过滤器:F7板式,初阻力70pa，配静压箱与铝合金百叶风口 | 个 | 6
8 | 030703011004 | 纤维分离风口 | 400x300mm，铝合金静电喷涂，带双层尼龙阻尼网 | 个 | 1
9 | 030703011005 | 纤维分离风口 | 300x300mm，铝合金静电喷涂，带双层尼龙阻尼网 | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030703020001 | 消声器 | 3000m3/h,卫生型宽频片式,设备长度按每米消声20dB计，含25mm橡塑保温 | 个 | 1
11 | 030703020002 | 消声器 | 1500m3/h,卫生型宽频片式,设备长度按每米消声20dB计，含25mm橡塑保温 | 个 | 1
12 | 030703020003 | 消声器 | 1000m3/h,卫生型宽频片式,设备长度按每米消声20dB计，含25mm橡塑保温 | 个 | 1
13 | 030703001001 | 定风量阀 | RN200, 自动恒定风量,风量范围:324~1296m3/h,耐温-10~+65℃ | 个 | 2
14 | 030703001002 | 定风量阀 | RN125, 自动恒定风量,风量范围:324~1296m3/h,耐温-10~+65℃ | 个 | 6
15 | 030703001003 | 定风量阀 | RN100, 自动恒定风量,风量范围:324~1296m3/h,耐温-10~+65℃ | 个 | 12
16 | 030703001004 | 定风量阀 | RN80, 自动恒定风量,风量范围:324~1296m3/h,耐温-10~+65℃ | 个 | 12
17 | 030703001005 | 风管止回阀 |  | 个 | 3
18 | 030703011006 | 防水百叶风口 | 1000X630mm，固定斜百叶铝合金风口,铝合金本色 | 个 | 1
19 | 030703011009 | 防水百叶风口 | 600X600mm，固定斜百叶铝合金风口,铝合金本色 | 个 | 1
20 | 030703011007 | 防水百叶风口 | 500X500mm，固定斜百叶铝合金风口,铝合金本色 | 个 | 1
21 | 030703011008 | 防水百叶风口 | 500X400mm，固定斜百叶铝合金风口,铝合金本色 | 个 | 1
22 | 030702002001 | 净化通风管道 | 0.6mm | m2 | 95
23 | 030702002002 | 净化通风管道 | 0.75mm | m2 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.0mm | m2 | 45
25 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | m3 | 4.1
26 | 030903003001 | R134a高压冷媒管道连接 |  | 项 | 1
27 | 030815001001 | 设备和管道支吊架 |  | kg | 658
28 | 030703021001 | 静压箱 | 4800*1400*1200mm，50mm厚岩棉彩钢板拼装而成，正面设检修门3扇 | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：青海红十字医院司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.42
3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.48
4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.1
5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.52
7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.3
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：青海红十字医院司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与签证
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：青海红十字医院司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：青海红十字医院司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：青海红十字医院司法鉴定所法医物证鉴定实验室改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 定额人工费
1.1 | 社会保险费 |  | 定额人工费
（1） | 养老保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 16
（2） | 失业保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 0.5
（3） | 医疗保险费和生育保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 6.5
（4） | 工伤保险费 |  | 定额人工费 |  |  | 1.5
1.2 | 住房公积金 |  | 定额人工费 |  |  | 12
1.3 | 工程排污费 |  | 按实际发生额计算
2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13