消防火灾报警主机移机服务采购项目参数

	序号
	服务内容
	具体要求
	备注

	1
	旧设备拆除清运
	消防主机、联动柜、备用电源、线路、旧桥架拆除；设备保护性拆卸、分类转运、建筑垃圾全部清运出场
	

	2
	管线开槽及敷设
	墙面/地面规范开槽、穿线管固定、强弱电分离布线、阻燃防护；含KBG镀锌线管、管卡、阻燃堵头全套辅材
	

	3
	消防专用线缆铺设
	标阻燃消防信号线、24V电源线、消防电话线、广播线、回路总线敷设，标识编号、分线规整
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	主机新点位安装固定
	消防报警主机、联动控制柜、UPS备用电源、配电箱精准就位、水平垂直校正、柜体固定
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	全线接线复位
	所有回路点位、终端设备、联动设备逐一对应接线、端子压接、线号标识、绝缘测试
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	全系统点位复测
	逐点测试报警功能、故障反馈、复位功能、联动触发功能
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	系统编程与调试
	主机程序复位、回路注册、点位定义、分区匹配、联动逻辑编程、声光、广播、风机、联动调试
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	现场修复复原
	墙面开槽封堵、墙面乳胶漆修补、地面孔洞修复、机房卫生清理、设备规整摆放
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	服务维保
	完工后12个月免费质保，期间系统故障免费上门维修、调试、巡检
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、 资质要求：
1、服务范围：消防设施工程施工资质
二、移机其他技术要求
1. 移机前对报警主机程序、点位信息进行电子及纸质备份，编制专项移机方案，明确系统停用窗口期，移机期间落实人工巡逻防控。
2. 报警线缆采用耐火阻燃型线缆，穿KBG金属钢管敷设，明敷管道涂刷防火涂料；线缆两端标识清晰，管口做好防火封堵。
3. 主机安装位置满足规范操作、检修距离要求，可靠接地；主电源接入消防专用供电回路，严禁普通插头取电；施工严禁带电拆接线。
4. 完工后开展全点位测试、系统联动调试，完成72h连续试运行，无故障无误报。
三、预算：76950元。
四、付款方式：
1、签订合同后15日内，乙方按成交价总金额的10%向甲方缴纳履约保证金，本款项自项目服务期结束后甲方收到乙方书面申请后30日内无息返还履约保证金。
2、乙方按合同约定按时完成相应服务，每半年为一个付款周期，乙方向甲方提供增值税普通发票后，60日付合同总价款的50%，分两次付完。
3、付款前，乙方需按甲方要求提供符合甲方要求的增值税普通发票。甲方确认发票内容及金额无误后,向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。因乙方延迟提供发票导致甲方无法按时入账或支付的，不视为甲方逾期付款，且乙方应承担因此给甲方造成的税务或财务损失。
[bookmark: _GoBack]五、服务期限：合同签订后，乙方入场服务首日起10个工作日内完成移机，并保证正常运转，经甲方验收合格后，提供1年维保服务。
